连南瑶族自治县广业环保有限公司

（连南污水处理厂）

自行监测方案

2020年 01月 01日

一、企业概况

连南瑶族自治县广业环保有限公司属污水处理及其再生利用行业，生产经营场所位于连南瑶族自治县三江镇联红村（地理位置为 112 ° 17 ′59.39 ″N、 24  °  44′ 11.04″E），2008年11月进行了环境影响评价报告审批【南国建环复（2008）37号】、2010年5月通过环保验收【南国建环（2010）88号】。本企业采用 A2O工艺处理污水，设计日处理量为 15000 吨。

根据环评批复和市县两级环保主管部门有关规定，本企业属简化管理的排污单位。依据有关技术规范，编制本企业自行监测方案。

二、企业自行监测开展情况简介

为履行企业自行监测职责，拟对污染物（无组织废气、废水、雨水）采取自行监测手段及开展方式。自行监测手段为自动监测和手工监测。

- 自动监测内容：

- 进水：流量、化学需氧量、氨氮

- 出水：流量、pH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮

- 内部实验室每日检测监测频次为按日监测的污染物及需自动监测的污染物，其他污染物开展方式为委托监测。

- 进水监测内容：

- 总磷、总氮，频次：每日/1次。

- 出水监测内容：

| 监测点位 | 项目 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理量≥2万m³/d | 处理量<2万m³/d |
| 生活污水处理厂废水总排放口WS-0001 | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | / | 季度 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | / | 半年 |
|  | 烷基汞 | / | 半年 |
|  | 流量、PH值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 | 自动监测 |  |

- 废气无组织监测内容：

| 监测点位 | 编号 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | / | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 半年 |
| 厂区甲烷体积浓度最高处 | / | 甲烷 | 年 |

三、监测方案

- 1、废水、雨水监测方案

- （1）监测点位信息

表1 监测点位信息

| 监测点编号 | 监测点名称 | 地理位置 |
| --- | --- | --- |
| WS-0001 | 污水排放口 | 112 ° 17 ′ 57.95 ″N 24 ° 44′ 14.32″E |

- （2）废水、雨水监测点位、监测项目及监测频次

废水、雨水监测点位、监测项目及监测频次见表2。

表2 废水污染源监测内容一览表

| 污染类型 | 监测点位 | 监测点位编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水集中处理厂 | 进水废水 | MW001 | 流量 | 自动监测 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 自动监测 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动监测 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 日 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 日 |
|  | （生活污水处理厂）排污口废水 | WS-0001 | 流量 | 自动监测 |
|  |  |  | pH值 | 自动监测 |
|  |  |  | 化学需氧量 | 自动监测 |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） | 自动监测 |
|  |  |  | 水温 | 自动监测 |
|  |  |  | 总氮（以N计） | 自动监测 |
|  |  |  | 总磷（以P计） | 自动监测 |
|  |  |  | 色度 | 季 |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 季 |
|  |  |  | 悬浮物 | 季 |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 季 |
|  |  |  | 石油类 | 季 |
|  |  |  | 粪大肠菌群/（个/L） | 季 |
|  |  |  | 动植物油 | 季 |
|  |  |  | 总镉 | 半年 |
|  |  |  | 总铅 | 半年 |
|  |  |  | 总铬 | 半年 |
|  |  |  | 六价铬 | 半年 |
|  |  |  | 总汞 | 半年 |
|  |  |  | 总砷 | 半年 |
|  |  |  | 烷基汞 | 半年 |

- d雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

- （3）监测方法和仪器要求

废水污染物监测方法及使用仪器情况见表3。

表3 废水污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | / | 电磁流量计 |
| 2 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 酸式滴定管 |
| 3 | 氨氮（NH3-N） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 可见分光光度计 |
| 4 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 酸度计 |
| 5 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 分析天平 |
| 6 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | 红外分光光度计 |
| 7 | 粪大肠菌群/（个/L） | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法和滤膜法 试行HJ/T 347-2007 | GZ-250S生化培养箱 |
| 8 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 恒温培养箱 |
| 9 | 总镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | AA-6300C原子吸收分光光度计 |
| 10 | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 铂钴比色法 GB/T 11903-1989 | 50mL比色管 |
| 11 | 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | AA-6300C原子吸收分光光度计 |
| 12 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法GB/T 7466-1987 | 722N分光光度计 |
| 13 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | 722N分光光度计 |
| 14 | 总铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | AA-6300C原子吸收分光光度计 |
| 15 | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 | AA-6300C原子吸收分光光度计 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 | 722N分光光度计 |
| 17 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | JLBG-126红外分光测油仪 |
| 18 | 总汞 | 水质 汞的测定 冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 | PF6-2原子荧光光度计 |
| 19 | 总砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | PF6-2原子荧光光度计 |
| 20 | 总氮（以N计） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | UV-1750紫外可见分光光度计 |
| 21 | 总磷（以P计） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法GB/T11893-1989 | 722N分光光度计 |
| 22 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法GB 13195-91 | 温度计 |
| 23 | 烷基汞 | 《水质 烷基汞的测定 气相色谱法》GB/T 14204-93 | 气相色谱仪 |

- （4）监测结果评价标准

废水、雨水污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002》，标准见表4。

表4 废水、雨水污染物排放执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行排放标准 | 排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流量 | / | / |
| 2 | 化学需氧量 | 城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918-2002 | 40 |
| 3 | 氨氮（NH3-N） |  | 8 |
| 4 | pH值 |  | 无量纲：6-9 |
| 5 | 悬浮物 |  | 20 |
| 6 | 动植物油 |  | 3 |
| 7 | 粪大肠菌群/（个/L） |  | 10000 |
| 8 | 五日生化需氧量 |  | 20 |
| 9 | 总镉 |  | 0.01 |
| 10 | 色度 |  | 30 |
| 11 | 总铅 |  | 0.1 |
| 12 | 总铬 |  | 0.1 |
| 13 | 六价铬 |  | 0.05 |
| 14 | 总铜 |  | 0.5 |
| 15 | 总锌 |  | 1 |
| 16 | 阴离子表面活性剂 |  | 1 |
| 17 | 石油类 |  | 3 |
| 18 | 总汞 |  | 0.001 |
| 19 | 总砷 |  | 0.1 |
| 20 | 总氮（以N计） |  | 20 |
| 21 | 总磷（以P计） |  | 1 |
| 22 | 水温 |  | / |
| 23 | 烷基汞（仅适用于生活污水处理厂） |  | 不得检出 |

- 2、废气监测方案

- （1）废气监测点位、监测项目及监测频次

废气包含无组织废气。监测点位、监测项目及监测频次见表5。

表5 废气污染源监测内容一览表

| 污染类型 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 厂界 | 硫化氢 | 半年 |
|  | 厂界 | 氨（氨气） | 半年 |
|  | 厂界 | 臭气浓度 | 半年 |
|  | 厂区体积浓度最高处 | 甲烷 | 年 |

- （2）监测方法和仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表6。

表6 废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003年）3.1.11（二） | 紫外可见分光光度计UV-1800 |
|  | 氨（氨气） | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 533-2009 | - 紫外可见分光光度计UV-1800 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | - —— |
|  | 甲烷 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 气相色谱仪 FULI 9790II |

- （3）监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表7。

表7 废气污染物排放执行标准

| 序号 | 监测项目 | 执行排放标准 | 排放标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 硫化氢 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002） | 0.06mg/Nm3 |
|  | 氨（氨气） |  | 1.5mg/Nm3 |
|  | 臭气浓度 |  | 20 |
|  | 甲烷 |  | 厂区最高体积浓度的1% |

四、采样方法

废水采样方法参照《水质采样技术指导》（HJ494-2009）相关规定开展；废气采样方法参照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）相关规定开展。监测时间为每天0时开始，每隔2小时取瞬时水样一次，直到当天22时结束，并将当天所取瞬时水样按同等体积混合，取混合水样监测，监测时生产正常。

五、监测质量控制

1、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法。

2、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

3、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

4、其他质量保证要求按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制规范》（HJ/T373-2007）相关规定执行。

附图：监测点位示意图

出水监测点